## README
A planilha | Petra 7 Skid Set | são todas as PVs de escrita mapeadas
A planilha | Petra 7 Skid SetTest | são as PVs de escrita que pretendemos implementar nessa parada
A planilha | Petra 7 Skid Mon | são as PVs de leitura que vamos renomear conforme sugestão da FAC
O que está em vermelho, são algumas dúvidas que eu tenho, como limite dos parâmetros e a precisão que esses parâmetros precisam ter depois da virgula. Também, nas de leitura, as tags que não sei se estão relacionadas ao TIC ou ao atuador em si, o que muda o nome da PV. Na Descrição está com o nome da PV atual, as demais acho que consegui relacionar ao que se refere mas podem revisar também, se puderem.

## PVs_Skids
Petra V (10.0.38.246) |  | Petra VII (10.0.38.249) |  | Linac (10.0.38.250) |  | UA:B19C20SkidP5 | UA-B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI
PV name | Tag | PV name | Tag | PV name | Tag | UA:B19C20SkidP5 | UA-0B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PT-411:Pressure-Mon | HD-PT-421:Pressure-Mon | HD-PT-01:Pressure-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-PT-411:Pressure-Mon | PT411.Scaled_Value | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:Pressure-Mon | PT421.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-PT-01:Pressure-Mon | PT01.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PT-412:Pressure-Mon | HD-PT-422:Pressure-Mon | HD-PT-02:Pressure-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-PT-412:Pressure-Mon | PT412.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-PT-02:Pressure-Mon | PT422.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-PT-02:Pressure-Mon | PT02.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PT-413:Pressure-Mon | HD-PT-423:Pressure-Mon | HD-PT-03:Pressure-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-PT-413:Pressure-Mon | PT413.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-PT-03:Pressure-Mon | PT423.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-PT-03:Pressure-Mon | PT03.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PT-414:Pressure-Mon | HD-PT-424:Pressure-Mon | HD-PT-04:Pressure-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-PT-414:Pressure-Mon | PT414.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-PT-04:Pressure-Mon | PT424.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-PT-04:Pressure-Mon | PT04.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-411:Temperature-Mon | HD-TT-421:Temperature-Mon | HD-TT-01:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-411:Temperature-Mon | TT411.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-01:Temperature-Mon | TT421.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-01:Temperature-Mon | TT01.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-412:Temperature-Mon | HD-TT-422:Temperature-Mon | HD-TT-02:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-412:Temperature-Mon | TT412.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-02:Temperature-Mon | TT422.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-02:Temperature-Mon | TT02.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-413:Temperature-Mon | HD-TT-423:Temperature-Mon | HD-TT-03:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-413:Temperature-Mon | TT413.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-03:Temperature-Mon | TT423.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-03:Temperature-Mon | TT03.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-414:Temperature-Mon | HD-TT-424:Temperature-Mon | HD-TT-04:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-414:Temperature-Mon | TT414.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-04:Temperature-Mon | TT424.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-04:Temperature-Mon | TT04.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-415:Temperature-Mon | HD-TT-425:Temperature-Mon | HD-TT-05:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-415:Temperature-Mon | TT415.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-05:Temperature-Mon | TT425.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-05:Temperature-Mon | TT05.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-416:Temperature-Mon | HD-TT-426:Temperature-Mon | HD-TT-06:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-416:Temperature-Mon | TT416.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-06:Temperature-Mon | TT426.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-06:Temperature-Mon | TT06.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TT-EXT:Temperature-Mon | HD-TT-EXT:Temperature-Mon | HD-TT-EXT:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | TT_EXT.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | TT_EXT.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | TT_EXT.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-411:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-421:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-01:Flow-Mon-x1000
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-411:Flow-Mon-x1000 | FT411.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-FT-01:Flow-Mon-x1000 | FT421.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-01:Flow-Mon-x1000 | FT01.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-412:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-422:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-02:Flow-Mon-x1000
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-412:Flow-Mon-x1000 | FT412.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-FT-02:Flow-Mon-x1000 | FT422.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-02:Flow-Mon-x1000 | FT02.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-413:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-423:Flow-Mon-x1000 | HD-FT-03:Flow-Mon-x1000
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-413:Flow-Mon-x1000 | FT413.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-FT-03:Flow-Mon-x1000 | FT423.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-03:Flow-Mon-x1000 | FT03.Scaled_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-RE-411:Temperature-Mon | HD-RE-421:Temperature-Mon | HD-RE-01:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-RE-411:Temperature-Mon | RE411.Temperatura_Resist | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-01:Temperature-Mon | RE421.Temperatura_Resist | UA:PH2SkidLI:HD-RE-01:Temperature-Mon | RE01.Temperatura_Resist | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-RE-412:Temperature-Mon | HD-RE-422:Temperature-Mon | HD-RE-02:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-RE-412:Temperature-Mon | RE412.Temperatura_Resist | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-02:Temperature-Mon | RE422.Temperatura_Resist | UA:PH2SkidLI:HD-RE-02:Temperature-Mon | RE02.Temperatura_Resist | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-RE-411:TemperatureRef-Mon | HD-RE-421:TemperatureRef-Mon | HD-RE-01:TemperatureRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-RE-411:TemperatureRef-Mon | RE411_Ref.Reference_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-01:TemperatureRef-Mon | RE421_Ref.Reference_Value | UA:PH2SkidLI:HD-RE-01:TemperatureRef-Mon | RE01_Ref.Reference_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-RE-412:TemperatureRef-Mon | HD-RE-422:TemperatureRef-Mon | HD-RE-02:TemperatureRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-RE-412:TemperatureRef-Mon | RE412_Ref.Reference_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-02:TemperatureRef-Mon | RE422_Ref.Reference_Value | UA:PH2SkidLI:HD-RE-02:TemperatureRef-Mon | RE02_Ref.Reference_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-BC-411:Power-Mon | HD-BC-421:Power-Mon | HD-BC-01:Power-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-BC-411:Power-Mon | BC411.Ref_Aut | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:Power-Mon | BC421.Ref_Aut | UA:PH2SkidLI:HD-BC-01:Power-Mon | BC01.Ref_Aut | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-BC-412:Power-Mon | HD-BC-422:Power-Mon | HD-BC-02:Power-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-BC-412:Power-Mon | BC412.Ref_Aut | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-02:Power-Mon | BC422.Ref_Aut | UA:PH2SkidLI:HD-BC-02:Power-Mon | BC02.Ref_Aut | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TCV-411:ValveOpening-Mon | HD-TCV-421:ValveOpening-Mon | HD-TCV-01:ValveOpening-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TCV-411:ValveOpening-Mon | TCV411.Reference_Value | MVValue-Mon | TCV421.Reference_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TCV-01:ValveOpening-Mon | TCV01.Reference_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:Kp-RB | HD-TIC-421:Kp-RB | HD-TIC-01:Kp-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:Kp-RB | TIC411.KP | LoopPIDKp-RB | TIC421.KP | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:Kp-RB | TIC01.KP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:Kd-RB | HD-TIC-421:Kd-RB | HD-TIC-01:Kd-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:Kd-RB | TIC411.KD | LoopPIDKi-RB | TIC421.KD | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:Kd-RB | TIC01.KD | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:Ki-RB | HD-TIC-421:Ki-RB | HD-TIC-01:Ki-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:Ki-RB | TIC411.KI | LoopPIDKd-RB | TIC421.KI | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:Ki-RB | TIC01.KI | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:TemperatureRef-Mon | HD-TIC-421:TemperatureRef-Mon | HD-TIC-01:TemperatureRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:TemperatureRef-Mon | TIC411.SP | TemperatureRef-RB | TIC421.SP | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:TemperatureRef-Mon | TIC01.SP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:Temperature-Mon | HD-TIC-421:Temperature-Mon | HD-TIC-01:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:Temperature-Mon | TIC411.PV | Tempeture-Mon | TIC421.PV | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:Temperature-Mon | TIC01.PV | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-411:ValveOpening-Mon | HD-TIC-421:ValveOpening-Mon | HD-TIC-01:ValveOpening-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-411:ValveOpening-Mon | TIC411.OUT | MVValue-Mon | TIC421.OUT | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-01:ValveOpening-Mon | TIC01.OUT | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TCV-412:ValveOpening-Mon | HD-TCV-422:ValveOpening-Mon | HD-TCV-02:ValveOpening-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TCV-412:ValveOpening-Mon | TCV412.Reference_Value | UA:B19C20SkidP7:HD-TCV-02:ValveOpening-Mon | TCV422.Reference_Value | UA:PH2SkidLI:HD-TCV-02:ValveOpening-Mon | TCV02.Reference_Value | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:Kp-RB | HD-TIC-422:Kp-RB | HD-TIC-02:Kp-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:Kp-RB | TIC412.KP | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:Kp-RB | TIC422.KP | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:Kp-RB | TIC02.KP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:Kd-RB | HD-TIC-422:Kd-RB | HD-TIC-02:Kd-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:Kd-RB | TIC412.KD | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:Kd-RB | TIC422.KD | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:Kd-RB | TIC02.KD | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:Ki-RB | HD-TIC-422:Ki-RB | HD-TIC-02:Ki-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:Ki-RB | TIC412.KI | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:Ki-RB | TIC422.KI | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:Ki-RB | TIC02.KI | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:TemperatureRef-Mon | HD-TIC-422:TemperatureRef-Mon | HD-TIC-02:TemperatureRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:TemperatureRef-Mon | TIC412.SP | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:TemperatureRef-Mon | TIC422.SP | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:TemperatureRef-Mon | TIC02.SP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:Temperature-Mon | HD-TIC-422:Temperature-Mon | HD-TIC-02:Temperature-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:Temperature-Mon | TIC412.PV | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:Temperature-Mon | TIC422.PV | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:Temperature-Mon | TIC02.PV | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-TIC-412:ValveOpening-Mon | HD-TIC-422:ValveOpening-Mon | HD-TIC-02:ValveOpening-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-TIC-412:ValveOpening-Mon | TIC412.OUT | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:ValveOpening-Mon | TIC422.OUT | UA:PH2SkidLI:HD-TIC-02:ValveOpening-Mon | TIC02.OUT | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PIC-411:Kp-RB | HD-PIC-421:Kp-RB | HD-PIC-01:Kp-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-PIC-411:Kp-RB | PIC411.KP | UA:B19C20SkidP7:HD-PIC-01:Kp-RB | PIC421.KP | UA:PH2SkidLI:HD-PIC-01:Kp-RB | PIC01.KP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PIC-411:Kd-RB | HD-PIC-421:Kd-RB | HD-PIC-01:Kd-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-PIC-411:Kd-RB | PIC411.KD | UA:B19C20SkidP7:HD-PIC-01:Kd-RB | PIC421.KD | UA:PH2SkidLI:HD-PIC-01:Kd-RB | PIC01.KD | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PIC-411:Ki-RB | HD-PIC-421:Ki-RB | HD-PIC-01:Ki-RB
UA:B19C20SkidP5:HD-PIC-411:Ki-RB | PIC411.KI | UA:B19C20SkidP7:HD-PIC-01:Ki-RB | PIC421.KI | UA:PH2SkidLI:HD-PIC-01:Ki-RB | PIC01.KI | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-PIC-411:PressureRef-Mon | HD-PIC-421:PressureRef-Mon | HD-PIC-01:PressureRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-PIC-411:PressureRef-Mon | PIC411.SP | UA:B19C20SkidP7:HD-PIC-01:PressureRef-Mon | PIC421.SP | UA:PH2SkidLI:HD-PIC-01:PressureRef-Mon | PIC01.SP | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-BC-411:Pressure-Mon | HD-BC-421:Pressure-Mon | HD-BC-01:Pressure-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-BC-411:Pressure-Mon | PIC411.PV | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:Pressure-Mon | PIC421.PV | UA:PH2SkidLI:HD-BC-01:Pressure-Mon | PIC01.PV | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-BC-411:PowerRef-Mon | HD-BC-421:PowerRef-Mon | HD-BC-01:PowerRef-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-BC-411:PowerRef-Mon | PIC411.OUT | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:PowerRef-Mon | PIC421.OUT | UA:PH2SkidLI:HD-BC-01:PowerRef-Mon | PIC01.OUT | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-411:Flow-Mon | - | HD-FT-421:Flow-Mon | FT421.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-01:Flow-Mon | - | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-411:Flow-Mon | HD-FT-421:Flow-Mon | HD-FT-01:Flow-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-412:Flow-Mon | - | UA:B19C20SkidP7:HD-FT-02:Flow-Mon | FT422.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-02:Flow-Mon | - | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-412:Flow-Mon | HD-FT-422:Flow-Mon | HD-FT-02:Flow-Mon
UA:B19C20SkidP5:HD-FT-413:Flow-Mon | - | UA:B19C20SkidP7:HD-FT-03:Flow-Mon | FT423.Scaled_Value | UA:PH2SkidLI:HD-FT-03:Flow-Mon | - | UA:B19C20SkidP5 | UA:B19C20SkidP7 | UA:PH2SkidLI | HD-FT-413:Flow-Mon | HD-FT-423:Flow-Mon | HD-FT-03:Flow-Mon
Note on G14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pessoal, propriedades de dispositvos separados por mais de um hífen não é o nosso padrão. usamos hífen apenas para separar o tipo de PV (Mon, RB, SP, ec). Aqui vcs usaram 'Flow-Mon-x1000'. Sugiro 'Flow100x-Mon' Aliás, o que é x1000? haverá um 'x1', ou apenas, 'Flow' ? Responder: vi lá embaixo que existe sim o 'Flow'...

## Petra 7 Skid Set
Nº | Description | SEC | SUB | DIS | DEV | IDX | PROP | TYPE | NAME | UPPER LIMIT PV NAME | LOWER LIMIT PV NAME | RS Logic | Data Type | In/Out | Upper Limit | Lower Limit | EGU | TAG | Scan | Prec
1 | Temperature Indicating Controller 01 kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
2 | Temperature Indicating Controller 01 ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
3 | Temperature Indicating Controller 01 kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
4 | Temperature Indicating Controller 01 Valve Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
5 | Temperature Indicating Controller 01 Valve Opening Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValueLowerLimit-Cte |  | Analog | Input | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
6 | Temperature Indicating Controller 01 Mode | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopState | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopState-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopStateUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopStateLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 1? | 0? |  | 0 | 1 | 0
7 | Temperature Indicating Controller 01 Valve Selection | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MV | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MV-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 2? | 0? |  | 0 | 1 | 0
8 | Temperature Indicating Controller 01 Temperature Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC422_SP_Local | Analog | Output | 150 | 0 | C | TIC422_SP_Local | 1 | 2
9 | Temperature Indicating Controller 02 kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
10 | Temperature Indicating Controller 02 ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
11 | Temperature Indicating Controller 02 kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
12 | Temperature Indicating Controller 02 Resistance Power Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRefLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
13 | Temperature Indicating Controller 02 Resistance Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValueLowerLimit-Cte |  | Analog | Input | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
14 | Temperature Indicating Controller 02 Mode | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopState | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopState-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopStateUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopStateLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 1? | 0? |  | 0 | 1 | 0
15 | Temperature Indicating Controller 02 RE Selection | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MV | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MV-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 2? | 0? |  | 0 | 1 | 0
16 | Temperature Indicating Controller 02 Temperature Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC422_SP_Local | Analog | Output | 150 | 0 | C | TIC422_SP_Local | 1 | 2
17 | Pressure Indicating Controller 01 kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKpLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
18 | Pressure Indicating Controller 01 ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKiLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
19 | Pressure Indicating Controller 01 kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKdLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | ? | ? |  | 0 | 1 | 3
20 | Pressure Indicating Controller 01 Pump Power Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVManualRefLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
21 | Pressure Indicating Controller 01 Pump Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVValueLowerLimit-Cte |  | Analog | Input | 100 | 0 | % | 0 | 1 | 2
22 | Pressure Indicating Controller 01 Mode | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopState | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopState-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopStateUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopStateLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 1? | 0? |  | 0 | 1 | 0
23 | Pressure Indicating Controller 01 Pump Selection | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | MV | Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MV-Sel | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVLowerLimit-Cte |  | Digital | Control | 2? | 0? |  | 0 | 1 | 0
24 | Pressure Indicating Controller 01 Pressure Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | PressureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRefLowerLimit-Cte |  | Analog | Output | 10 | 0 | bar | 0 | 1 | 2

## Petra 7 Skid SetTest
Nº |  | SEC | SUB | DIS | DEV | IDX | PROP | TYPE | NAME | UPPER LIMIT PV NAME | LOWER LIMIT PV NAME | RS Logic | Data Type | In/Out | Upper Limit | Lower Limit | EGU | TAG | Scan | Prec
1 | Temperature Indicating Controller 01 kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | TIC421.KP | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC421.KP | 1 | 5
2 | Temperature Indicating Controller 01 ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | TIC421.KI | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC421.KI | 1 | 5
3 | Temperature Indicating Controller 01 kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | TIC421.KD | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC421.KD | 1 | 5
4 | Temperature Indicating Controller 01 Valve Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefLowerLimit-Cte | TCV421.Reference_Value | Analog | Output | 100 | 0 | % | TCV421.Reference_Value | 1 | 2
5 | Temperature Indicating Controller 01 Valve Opening Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValueLowerLimit-Cte | Não existe | Analog | Output | 100 | 0 | % | Não existe | 1 | 2
8 | Temperature Indicating Controller 01 and 02 Temperature Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC |  | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC422_SP_Local | Analog | Output | 100 | 0 | C | TIC422_SP_Local | 1 | 2
9 | Temperature Indicating Controller 02 kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | TIC422.KP | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC422.KP | 1 | 5
10 | Temperature Indicating Controller 02 ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | TIC422.KI | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC422.KI | 1 | 5
11 | Temperature Indicating Controller 02 kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | TIC422.KD | Analog | Output | ? | 0 |  | TIC422.KD | 1 | 5
12 | Temperature Indicating Controller 02 Resistance Power Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVManualRefLowerLimit-Cte | RE422_Ref.Reference_Value | Analog | Output | 100 | 0 | % | RE422_Ref.Reference_Value | 1 | 2
13 | Temperature Indicating Controller 02 Resistance Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValueLowerLimit-Cte | Não existe | Analog | Output | 100 | 0 | % | Não existe | 1 | 2
16 | Temperature Indicating Controller 02 Temperature Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC422_SP_Local | Analog | Output | 100 | 0 | C |  | 1 | 2
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on B6: Ariane Cristina Taffarello Cardoso: Válvula não tem feedback
Note on B12: Ariane Cristina Taffarello Cardoso: Aquecedor não tem feedback

## Petra 7 Skid Mon
Nº | Description | SEC | SUB | DIS | DEV | IDX | PROP | TYPE | NAME | UPPER LIMIT PV NAME | LOWER LIMIT PV NAME | Coluna1 | RS Logic | Data Type | In/Out | Upper Limit | Lower Limit | EGU | TAG | Scan | Prec
1 | Water Pressure Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 421 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:PressureLowerLimit-Cte |  | PT421.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT421.Scaled_Value | 1
2 | Water Pressure Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 422 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:PressureLowerLimit-Cte |  | PT422.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT422.Scaled_Value | 1
3 | Water Pressure Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 423 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:PressureLowerLimit-Cte |  | PT423.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT423.Scaled_Value | 1
4 | Water Pressure Transmitter 424 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 424 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:PressureLowerLimit-Cte |  | PT424.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT424.Scaled_Value | 1
5 | Water Temperature Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 421 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT421.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT421.Scaled_Value | 1
6 | Water Temperature Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 422 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT422.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT422.Scaled_Value | 1
7 | Water Temperature Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 423 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT423.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT423.Scaled_Value | 1
8 | Water Temperature Transmitter 424 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 424 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT424.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT424.Scaled_Value | 1
9 | Water Temperature Transmitter 425 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 425 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT425.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT425.Scaled_Value | 1
10 | Water Temperature Transmitter 426 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 426 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT426.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT426.Scaled_Value | 1
11 | Water Temperature Transmitter EXT | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | EXT | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:TemperatureLowerLimit-Cte |  | TT_EXT.Scaled_Value | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT_EXT.Scaled_Value | 1
12 | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-01:Temperature-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 421 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:TemperatureLowerLimit-Cte | Duplicado | RE421.Temperatura_Resist | Analog | Input | 150 | 0 | C | RE421.Temperatura_Resist | 1
13 | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-02:Temperature-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 422 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:TemperatureLowerLimit-Cte | Duplicado | RE422.Temperatura_Resist | Analog | Input | 150 | 0 | C | RE422.Temperatura_Resist | 1
14 | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-01:TemperatureRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 421 | MVValue | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValue-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValueLowerLimit-Cte | Duplicado | RE421_Ref.Reference_Value | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE421_Ref.Reference_Value | 1
15 | UA:B19C20SkidP7:HD-RE-02:TemperatureRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 422 | MVValue | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValue-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValueLowerLimit-Cte | Duplicado | RE422_Ref.Reference_Value | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE422_Ref.Reference_Value | 1
16 | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:Power-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | BC | 421 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValueLowerLimit-Cte |  | BC421.Ref_Aut | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC421.Ref_Aut | 1
17 | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-02:Power-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | BC | 422 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValueLowerLimit-Cte |  | BC422.Ref_Aut | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC422.Ref_Aut | 1
18 | UA:B19C20SkidP7:HD-TCV-01:ValveOpening-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TCV | 421 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValueLowerLimit-Cte |  | TCV421.Reference_Value | Analog | Input | 100 | 0 | % | TCV421.Reference_Value | 1
19 | Temperature Indicating Controller 01 kp Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKp | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKp-RB | N/A | N/A |  | TIC421.KP | Analog | Input |  |  |  | TIC421.KP | 1
20 | Temperature Indicating Controller 01 ki Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKd | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKd-RB | N/A | N/A |  | TIC421.KD | Analog | Input |  |  |  | TIC421.KD | 1
21 | Temperature Indicating Controller 01 kd Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKi | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKi-RB | N/A | N/A |  | TIC421.KI | Analog | Input |  |  |  | TIC421.KI | 1
22 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-01:TemperatureRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | TemperatureRef | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TemperatureRef-RB | N/A | N/A |  | TIC421.SP | Analog | Input |  |  |  | TIC421.SP | 1
23 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-01:Temperature-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | Tempeture | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:Tempeture-Mon | N/A | N/A |  | TIC421.PV | Analog | Input |  |  |  | TIC421.PV | 1
24 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-01:ValveOpening-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVValue-Mon | N/A | N/A | Duplicado? | TIC421.OUT OU TIC422_PV | Analog | Input |  |  |  | TIC421.OUT OU TIC422_PV | 1
25 | UA:B19C20SkidP7:HD-TCV-02:ValveOpening-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TCV | 422 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-422:MVValue-Mon | N/A | N/A |  | TCV422.Reference_Value | Analog | Input |  |  |  | TCV422.Reference_Value | 1
26 | Temperature Indicating Controller 02 kp Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKp | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKp-RB | N/A | N/A |  | TIC422.KP | Analog | Input |  |  |  | TIC422.KP | 1
27 | Temperature Indicating Controller 02 ki Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKd | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKd-RB | N/A | N/A |  | TIC422.KD | Analog | Input |  |  |  | TIC422.KD | 1
28 | Temperature Indicating Controller 02 kd Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKi | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKi-RB | N/A | N/A |  | TIC422.KI | Analog | Input |  |  |  | TIC422.KI | 1
29 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:TemperatureRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | TemperatureRef | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureRef-RB | N/A | N/A |  | TIC422.SP | Analog | Input |  |  |  | TIC422.SP | 1
30 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:Temperature-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | Tempeture | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:Tempeture-Mon | N/A | N/A |  | TIC422.PV | Analog | Input |  |  |  | TIC422.PV | 1
31 | UA:B19C20SkidP7:HD-TIC-02:ValveOpening-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:MVValue-Mon | N/A | N/A | Duplicado? | TIC422.OUT ou TIC422_PV | Analog | Input |  |  |  | TIC422.OUT ou TIC422_PV | 1
32 | Pressure Indicating Controller 01 kp Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKp | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKp-RB | N/A | N/A |  | PIC421.KP | Analog | Input |  |  |  | PIC421.KP | 1
33 | Pressure Indicating Controller 01 ki Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKd | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKd-RB | N/A | N/A |  | PIC421.KD | Analog | Input |  |  |  | PIC421.KD | 1
34 | Pressure Indicating Controller 01 kd Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKi | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKi-RB | N/A | N/A |  | PIC421.KI | Analog | Input |  |  |  | PIC421.KI | 1
35 | UA:B19C20SkidP7:HD-PIC-01:PressureRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | PressureRef | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRef-RB | N/A | N/A |  | PIC421.SP | Analog | Input |  |  |  | PIC421.SP | 1
36 | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:Pressure-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:Pressure-Mon | N/A | N/A |  | PIC421.PV | Analog | Input |  |  |  | PIC421.PV | 1
37 | UA:B19C20SkidP7:HD-BC-01:PowerRef-Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:MVValue-Mon | N/A | N/A |  | PIC421.SP | Analog | Input |  |  |  | PIC421.SP | 1
38 | Water Flow Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 421 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-421:Flow-Mon | N/A | N/A |  | FT421.Scaled_Value | Analog | Input |  |  |  | FT421.Scaled_Value | 1
39 | Water Flow Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 422 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-422:Flow-Mon | N/A | N/A |  | FT422.Scaled_Value | Analog | Input |  |  |  | FT422.Scaled_Value | 1
40 | Water Flow Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 423 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-423:Flow-Mon | N/A | N/A |  | FT423.Scaled_Value | Analog | Input |  |  |  | FT423.Scaled_Value | 1

## Petra7
Nº | Description | SEC | SUB | DIS | DEV | IDX | PROP | TYPE | NAME | UPPER LIMIT PV NAME | LOWER LIMIT PV NAME | RS Logic | Nota | Data Type | In/Out | Upper Limit | Lower Limit | EGU | TAG | Scan | Prec | PV antiga
24 | Temperature Indicating Cooler Valve 01 Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TCV | 421 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-421:MVValueLowerLimit-Cte | TCV421.Reference_Value | Adicionar se for necessário registrar qual a válvula que está trabalhando, TIC421.SO já registra a saída, mas não para qual válvula | Analog | Input | 100 | 0 | % | TCV421.Reference_Value | 1 |  | #N/A
25 | Temperature Indicating Cooler Valve 02 Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TCV | 422 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-422:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-422:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TCV-422:MVValueLowerLimit-Cte | TCV422.Reference_Value | Adicionar se for necessário registrar qual a válvula que está trabalhando, TIC421.SO já registra a saída, mas não para qual válvula | Analog | Input | 100 | 0 | % | TCV422.Reference_Value | 1
23 | Temperature Indicating Cooler pv Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | Tempeture | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:Tempeture-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TempetureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:TempetureLowerLimit-Cte | TIC421.PV | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TIC421.PV | 1
i3 | Temperature Indicating Cooler kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | TIC421.KD | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC421.KD | 1 | 5
i2 | Temperature Indicating Cooler ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | TIC421.KI | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC421.KI | 1 | 5
i1 | Temperature Indicating Cooler kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | TIC421.KP | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC421.KP | 1 | 5
i4 | Temperature Indicating Cooler Valves Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | TCV | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-TCV:MVManualRefLowerLimit-Cte | TIC421.SO | leitura/escrita - só aceita escrita em manual | Analog | Output | 100 | 0 | % | TIC421.SO | 1 | 2
i8 | Temperature Indicating Cooler and Heater Temperature Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC |  | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC422_SP_Local | leitura/escrita | Analog | Output | 100 | 0 | C | TIC422_SP_Local | 1 | 2
12 | Temperature Indicating Heater Resistance 01 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 421 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVValueLowerLimit-Cte | RE421_Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE421_Ref.Reference_Value | 1
i13 | Temperature Indicating Heater Resistance 02 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 422 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVValueLowerLimit-Cte | RE422_Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE422_Ref.Reference_Value | 1 | 2
30 | Temperature Indicating Heater pv Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:TemperatureLowerLimit-Cte | TIC422.PV | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TIC422.PV | 1
| Temperature Indicating Heater Resistance 01 Power Percentage Manual Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 421 | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-421:MVManualRefLowerLimit-Cte | RE421.Ref_Man | leitura/escrita - altera a qq momento, mas saída só respeita quando em manual | Analog | Output | 100 | 0 | % | RE421.Ref_Man | 1 | 2
i12 | Temperature Indicating Heater Resistance 02 Power Percentage Manual Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | RE | 422 | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-RE-422:MVManualRefLowerLimit-Cte | RE422.Ref_Man | leitura/escrita - altera a qq momento, mas saída só respeita quando em manual | Analog | Output | 100 | 0 | % | RE422.Ref_Man | 1 | 2
i11 | Temperature Indicating Heater kd Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKd | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKd-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | TIC422.KD | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC422.KD | 1 | 5
i10 | Temperature Indicating Heater ki Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKi | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKi-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | TIC422.KI | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC422.KI | 1 | 5
i9 | Temperature Indicating Heater kp Sp | UA | B19C20SkidP7 | HD | TIC | RE | LoopPIDKp | SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKp-SP | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TIC-RE:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | TIC422.KP | leitura/escrita | Analog | Output | 2147483647 | 0 |  | TIC422.KP | 1 | 5
16 | Power Indicating Pump 01 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | BC | 421 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-421:MVValueLowerLimit-Cte | BC421Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC421Ref.Reference_Value | 1
17 | Power Indicating Pump 02 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | BC | 422 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-BC-422:MVValueLowerLimit-Cte | BC422Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC422Ref.Reference_Value | 1
36 | Pressure Indicating Pump pv Mon | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureLowerLimit-Cte | PIC421.PV | igual ao PT421.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PIC421.PV | 1
33 | Pressure Indicating Pump ki Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKd | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKd-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | PIC421.KD | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC421.KD | 1
34 | Pressure Indicating Pump kd Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKi | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKi-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | PIC421.KI | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC421.KI | 1
32 | Pressure Indicating Pump kp Rb | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | LoopPIDKp | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKp-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | PIC421.KP | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC421.KP | 1
35 | Pressure Indicating Pump Pressure Ref | UA | B19C20SkidP7 | HD | PIC | BC | PressureRef | RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRef-RB | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PIC-BC:PressureRefLowerLimit-Cte | PIC422_SP_Local | leitura/escrita | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PIC422_SP_Local | 1
38 | Water Flow Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 421 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-421:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-421:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-421:FlowLowerLimit-Cte | FT421.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT421.Scaled_Value | 1
39 | Water Flow Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 422 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-422:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-422:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-422:FlowLowerLimit-Cte | FT422.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT422.Scaled_Value | 1
40 | Water Flow Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | FT | 423 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-423:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-423:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-FT-423:FlowLowerLimit-Cte | FT423.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT423.Scaled_Value | 1
1 | Water Pressure Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 421 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-421:PressureLowerLimit-Cte | PT421.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT421.Scaled_Value | 1
2 | Water Pressure Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 422 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-422:PressureLowerLimit-Cte | PT422.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT422.Scaled_Value | 1
3 | Water Pressure Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 423 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-423:PressureLowerLimit-Cte | PT423.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT423.Scaled_Value | 1
4 | Water Pressure Transmitter 424 | UA | B19C20SkidP7 | HD | PT | 424 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-PT-424:PressureLowerLimit-Cte | PT424.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT424.Scaled_Value | 1
11 | Water Temperature Transmitter EXT | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | EXT | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-EXT:TemperatureLowerLimit-Cte | TT_EXT.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT_EXT.Scaled_Value | 1
5 | Water Temperature Transmitter 421 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 421 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-421:TemperatureLowerLimit-Cte | TT421.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT421.Scaled_Value | 1
6 | Water Temperature Transmitter 422 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 422 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-422:TemperatureLowerLimit-Cte | TT422.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT422.Scaled_Value | 1
7 | Water Temperature Transmitter 423 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 423 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-423:TemperatureLowerLimit-Cte | TT423.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT423.Scaled_Value | 1
8 | Water Temperature Transmitter 424 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 424 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-424:TemperatureLowerLimit-Cte | TT424.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT424.Scaled_Value | 1
9 | Water Temperature Transmitter 425 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 425 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-425:TemperatureLowerLimit-Cte | TT425.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT425.Scaled_Value | 1
10 | Water Temperature Transmitter 426 | UA | B19C20SkidP7 | HD | TT | 426 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP7:HD-TT-426:TemperatureLowerLimit-Cte | TT426.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT426.Scaled_Value | 1
Note on Q5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?

## Petra5
Nº | Description | SEC | SUB | DIS | DEV | IDX | PROP | TYPE | NAME | UPPER LIMIT PV NAME | LOWER LIMIT PV NAME | RS Logic | Nota | Data Type | In/Out | Upper Limit | Lower Limit | EGU | TAG | Scan | Prec | PV antiga
24 | Temperature Indicating Cooler Valve 01 Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP5 | HD | TCV | 411 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-411:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-411:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-411:MVValueLowerLimit-Cte | TCV411.Reference_Value | Adicionar se for necessário registrar qual a válvula que está trabalhando, TIC411.SO já registra a saída, mas não para qual válvula | Analog | Input | 100 | 0 | % | TCV411.Reference_Value | 1 |  | #N/A
25 | Temperature Indicating Cooler Valve 02 Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP5 | HD | TCV | 412 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-412:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-412:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TCV-412:MVValueLowerLimit-Cte | TCV412.Reference_Value | Adicionar se for necessário registrar qual a válvula que está trabalhando, TIC411.SO já registra a saída, mas não para qual válvula | Analog | Input | 100 | 0 | % | TCV412.Reference_Value | 1
23 | Temperature Indicating Cooler pv Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | TIC | TCV | Tempeture | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:Tempeture-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:TempetureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:TempetureLowerLimit-Cte | TIC411.PV | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TIC411.PV | 1
i4 | Temperature Indicating Cooler Valves Opening Percentage Ref | UA | B19C20SkidP5 | HD | TIC | TCV | MVManualRef | SP | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:MVManualRef-SP | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:MVManualRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-TCV:MVManualRefLowerLimit-Cte | TIC411.SO | leitura/escrita - só aceita escrita em manual | Analog | Output | 100 | 0 | % | TIC411.SO | 1 | 2
i8 | Temperature Indicating Cooler and Heater Temperature Ref | UA | B19C20SkidP5 | HD | TIC |  | TemperatureRef | SP | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-:TemperatureRef-SP | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-:TemperatureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-:TemperatureRefLowerLimit-Cte | TIC412_SP_Local | leitura/escrita | Analog | Output | 100 | 0 | C | TIC412_SP_Local | 1 | 2
12 | Temperature Indicating Heater Resistance 01 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | RE | 411 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-411:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-411:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-411:MVValueLowerLimit-Cte | RE411_Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE411_Ref.Reference_Value | 1
i13 | Temperature Indicating Heater Resistance 02 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | RE | 412 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-412:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-412:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-RE-412:MVValueLowerLimit-Cte | RE412_Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | RE412_Ref.Reference_Value | 1 | 2
30 | Temperature Indicating Heater pv Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | TIC | RE | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-RE:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-RE:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TIC-RE:TemperatureLowerLimit-Cte | TIC412.PV | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TIC412.PV | 1
16 | Power Indicating Pump 01 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | BC | 411 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-411:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-411:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-411:MVValueLowerLimit-Cte | BC411Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC411Ref.Reference_Value | 1
17 | Power Indicating Pump 02 Power Percentage Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | BC | 412 | MVValue | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-412:MVValue-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-412:MVValueUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-BC-412:MVValueLowerLimit-Cte | BC412Ref.Reference_Value | leitura - o que está sendo enviado para campo (tanto manual como auto) | Analog | Input | 100 | 0 | % | BC412Ref.Reference_Value | 1
36 | Pressure Indicating Pump pv Mon | UA | B19C20SkidP5 | HD | PIC | BC | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:PressureLowerLimit-Cte | PIC411.PV | igual ao PT411.Scaled_Value | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PIC411.PV | 1
33 | Pressure Indicating Pump ki Rb | UA | B19C20SkidP5 | HD | PIC | BC | LoopPIDKd | RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKd-RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKdUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKdLowerLimit-Cte | PIC411.KD | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC411.KD | 1
34 | Pressure Indicating Pump kd Rb | UA | B19C20SkidP5 | HD | PIC | BC | LoopPIDKi | RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKi-RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKiUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKiLowerLimit-Cte | PIC411.KI | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC411.KI | 1
32 | Pressure Indicating Pump kp Rb | UA | B19C20SkidP5 | HD | PIC | BC | LoopPIDKp | RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKp-RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKpUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:LoopPIDKpLowerLimit-Cte | PIC411.KP | leitura/escrita | Analog | Input | 2147483647 | 0 |  | PIC411.KP | 1
35 | Pressure Indicating Pump Pressure Ref | UA | B19C20SkidP5 | HD | PIC | BC | PressureRef | RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:PressureRef-RB | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:PressureRefUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PIC-BC:PressureRefLowerLimit-Cte | PIC412_SP_Local | leitura/escrita | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PIC412_SP_Local | 1
38 | Water Flow Transmitter 411 | UA | B19C20SkidP5 | HD | FT | 411 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-411:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-411:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-411:FlowLowerLimit-Cte | FT411.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT411.Scaled_Value | 1
39 | Water Flow Transmitter 412 | UA | B19C20SkidP5 | HD | FT | 412 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-412:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-412:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-412:FlowLowerLimit-Cte | FT412.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT412.Scaled_Value | 1
40 | Water Flow Transmitter 413 | UA | B19C20SkidP5 | HD | FT | 413 | Flow | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-413:Flow-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-413:FlowUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-FT-413:FlowLowerLimit-Cte | FT413.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 20 | 0 | m3/h | FT413.Scaled_Value | 1
1 | Water Pressure Transmitter 411 | UA | B19C20SkidP5 | HD | PT | 411 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-411:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-411:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-411:PressureLowerLimit-Cte | PT411.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT411.Scaled_Value | 1
2 | Water Pressure Transmitter 412 | UA | B19C20SkidP5 | HD | PT | 412 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-412:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-412:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-412:PressureLowerLimit-Cte | PT412.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT412.Scaled_Value | 1
3 | Water Pressure Transmitter 413 | UA | B19C20SkidP5 | HD | PT | 413 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-413:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-413:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-413:PressureLowerLimit-Cte | PT413.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT413.Scaled_Value | 1
4 | Water Pressure Transmitter 414 | UA | B19C20SkidP5 | HD | PT | 414 | Pressure | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-414:Pressure-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-414:PressureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-PT-414:PressureLowerLimit-Cte | PT414.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 10 | 0 | bar | PT414.Scaled_Value | 1
11 | Water Temperature Transmitter EXT | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | EXT | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-EXT:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-EXT:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-EXT:TemperatureLowerLimit-Cte | TT_EXT.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT_EXT.Scaled_Value | 1
5 | Water Temperature Transmitter 411 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 411 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-411:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-411:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-411:TemperatureLowerLimit-Cte | TT411.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT411.Scaled_Value | 1
6 | Water Temperature Transmitter 412 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 412 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-412:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-412:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-412:TemperatureLowerLimit-Cte | TT412.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT412.Scaled_Value | 1
7 | Water Temperature Transmitter 413 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 413 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-413:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-413:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-413:TemperatureLowerLimit-Cte | TT413.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT413.Scaled_Value | 1
8 | Water Temperature Transmitter 414 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 414 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-414:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-414:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-414:TemperatureLowerLimit-Cte | TT414.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT414.Scaled_Value | 1
9 | Water Temperature Transmitter 415 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 415 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-415:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-415:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-415:TemperatureLowerLimit-Cte | TT415.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT415.Scaled_Value | 1
10 | Water Temperature Transmitter 416 | UA | B19C20SkidP5 | HD | TT | 416 | Temperature | Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-416:Temperature-Mon | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-416:TemperatureUpperLimit-Cte | UA-B19C20SkidP5:HD-TT-416:TemperatureLowerLimit-Cte | TT416.Scaled_Value | Leitura | Analog | Input | 150 | 0 | C | TT416.Scaled_Value | 1
Note on Q13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?
Note on Q15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2^31-1?